- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- «ДАЛЬВОДОКАНАЛ»

- 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, 18

- Тел, факс: 8(42356) 34-6-50

__________________________________________________________________________________________________

- Исх № 109

от «10» 05 2018 г.                                                                                             ________Васильеву С.И.________________

г. Дальнереченск, ул. Ул. Победы, 13

Предварительные технические условия на подключение к наружным сетям холодного водоснабжения и водоотведения

Автомойка с водопотреблением 200 м3, расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ориентир - ул. 50 лет Октября, 93.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Снабжение объектов водой выполнить от наружных водопроводных сетей, расположенных по ул. Промышленная (смотрите схему).

- До начала проведения земляных работ оформить и получить разрешение на проведение земляных работ в отделе жизнеобеспечения администрации ДГО (Федеральный закон №195 от 30.12.2001 ст. 7.14).

- Предусмотреть установку запорной арматуры на месте врезки (смотрите схему). Внешней границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности наружных сетей холодного водоснабжения является место соединения первого запорного устройства с внешней водопроводной сетью, а именно водопроводный колодец ВК-1.

- Прокладку водопроводных труб осуществить в соответствии с разработанным проектом (п. 8 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения утвержденных постановлением правительства РФ от 13.02.2006 №83).

- Прокладываемую наружную водопроводную сеть выполнить из полиэтиленовых, полипропиленовых или метаполовых труб диаметром не более 75 мм Глубина заложения труб 2,5 м. Срок службы трубопровода зависит от материала изготовления (сертификат).

- Предоставить и согласовать с организацией водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводоканал» акты на скрытые работы и гидравлические испытания, исполнительную схему, разработанный проект.

- Врезку прокладываемой водопроводной сети выполнить в водопроводном колодце ВК-1 (смотрите схему), специалистами организации ВКХ (ООО «Дальводоканал»).

- Проектирование, прокладка (замена) трубопровода, установка колодцев, осуществляться организацией имеющей свидетельство саморегулируемой организации (допуск) на данный вид работ. Абонент имеет право предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с организацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644).

- С момента врезки в водопроводную сеть зарегистрироваться в организации ВКХ и заключить договор на отпуск питьевой воды (глава 3, ст. 7, п. 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ)

- Предусмотреть установку узла учета. Узел учета холодной воды должен располагаться на  границе эксплуатационной  ответственности, на сетях абонента, в месте врезки, в специально оборудованном помещении (камера ВУ) (смотрите схему) (Глава 1, п.4 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2013г. №776). При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности абонента и организации ВКХ (раздел 2, п. 32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644). Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет абонента (Глава 7, п.47 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2013г. №776).

- Допуск в эксплуатацию узла учета осуществлять представителем организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации (Глава 6, п.34 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2013г. №776).

- При проведении допуска узлов учета представить и согласовать с организацией ВКХ техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) (Глава 6, п.39 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2013г. №776).

- Осуществлять контроль над состоянием узла учета холодной воды и помещения, в котором он установлен, обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб воды, приборам учета (раздел 2, п. 35, п.п з Правил холодного водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644)

- Срок действия технических условий пять лет со дня выдачи.

- Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения абонент обязан произвести в течении срока действия технических условий.

- Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения, тыс. руб./км, диаметром до 100 мм – 1327.42.

- Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки – 0,486.

Директор ООО «Дальводоканал»                                                                                                                 Н.С. Халашенко

- ВОДООТВЕДЕНИЕ

- Запроектировать и установить септик согласно нормам СанПиН и СНиП.

- До начала проведения земляных работ оформить и получить разрешение на проведение земляных работ в отделе жизнеобеспечения администрации ДГО (Федеральный закон №195 от 30.12.2001 ст. 7.14).

- Прокладку канализационных труб и септика осуществить в соответствии с разработанным проектом (п. 8 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения утвержденных постановлением правительства РФ от 13.02.2006 №83).

- Предоставить и согласовать с организацией водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) (ООО «Дальводоканал») акты на скрытые работы и гидравлические испытания, исполнительную схему.

- Заключить договор водоотведения с организацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с организацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (глава 3, ст. 7, п. 5 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ).

- Сброс сточных вод выполнить в проектируемый септик.

- Срок действия технических условий пять лет со дня выдачи.

- Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения абонент обязан произвести в течении срока действия технических условий.

Директор ООО «Дальводоканал»                                                                                                                 Н.С. Халашенко

- Исп.: ПТО

- 34-6-50

Схема подключения к наружным сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

Автомойка с водопотреблением 200 м3, расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ориентир - ул. 50 лет Октября, 93.

Условные обозначения

Граница эксплуатационной ответственности

Существующие наружные водопроводные сети

ВУ              Камера водомерного узла, водомерный узел

Директор ООО «Дальводоканал»                                                                                                                 Н.С. Халашенко

- Исп.: ПТО

- 34-6-50